# А. Тадрос, И.Л. Маклэйн-кросс, Э. Леонарди

# Безопасные помещения для больших углеводородных камер охлаждения

# Безопасные помещения для 
больших углеводородных камер охлаждения 1

### A. Тадрос2, И.Л. Маклэйн-кросс3, Э.Леонарди3

## Вступление

Необходимость перевода существующих и вновь выпущенных холодильников на углеводородные хладагенты возросла в связи с экологическим воздействием фторуглеродных хладагентов на глобальное потепление и разрушение озона. Экологические воздействия и законодательство во многих юрисдикциях требуют прекратить использование фторуглеродных хладагентов в водяных  охладителях. Углеводороды, аммиак, углекислый газ, воздух и вода являются природными рабочими  жидкостями с минимальным воздействием на окружающую среду.

Углеводороды и углеводородные смеси в настоящее время широко используются  с лучшими  эксплуатационными качествами в ряде применений, включая тепловые насосы, кондиционеры, холодильники, морозильные камеры и мобильные кондиционерные системы. Углеводородные хладагенты пропан, бутан, изобутан, пентан, изопетнат, гексан и пропилен и их смеси являются вероятными заменителями в холодильниках. Углеводороды стоят дешевле, оказывают меньшее воздействие на окружающую среду и предсказывают, что они более эффективно используют энергию в холодильниках для испарителей с распылением жидкости и затопленных испарителей. Однако, углеводородные хладагенты еще не используются в центробежных холодильных камерах с затопленными испарителями для кондиционирования.

Данный документ представляет ценное ознакомление с мерами обеспечения безопасности и срочными процедурами для охлаждения и кондиционирования помещений. Это может помочь не допустить увечье или повреждение в результате утечки углеводорода, смешивания с воздухом и воспламенения.

Были пересмотрены, исправлены ошибки и выявлены упущения в теории отвода жидкости взрывом и австралийских стандартах.

Соблюдайте основные новые рекомендации. Огнестойкие и паростойкие стены разделят холодильную камеру от всех других компонентов помещения установки. Воздух из данного отсека будет вентилироваться в атмосферу через напольно-потолочные  прорези расчетная площадь которых обычно превышает территорию боковой стенки на 62%. Была проведена компьютерная гидрогазодинамика (ГГД) с целью подтверждения точности  вновь предложенного аналитического выражения расчета необходимого вентиляционного отверстия. Если минимальная проектная температура окружающей среды меньше 5 K выше точки кипения хладагента,  пол отсека должен  представлять собой резервуар для удержания двойного объема жидкости хладагента.

1 Документ для ГТЗ Проклима

2 Соответствующий автор: Амир Тадрос является инженером-консультантом компании Коннэлл Вагнер ПиТиВай Лтд, Сидней, Австралия; Тел: +61 2 94655 447; Факс: +61 2 94655 881; Эл.почта: TadrosA@conwag.com

3 Школа Машиностроения, UNSW

## Воздействие на окружающую среду

Большие холодильные камеры использовались с затопленными плавниковыми испарителями и могли иметь заправку, превышающую 1000 кг.

Таблица 1 приводит три основных наиболее популярных холодильных хладагента и некоторые замены, иллюстрирующие озоноразрушающий потенциал и потенциал глобального потепления. Большинство стран снижают выбросы в результате производства электроэнергии и, таким образом, снижают воздействие выбросов, связанных с косвенным производством электроэнергии.

Таблица 1: Воздействие на окружающую среду, молекулярная масса, стандартная точка кипения и максимальные ламинарные скорости горения в воздухе некоторых хладагентов для кондиционирования с помощью больших водяных  охладителей.

| Название химиката | Хладагент | ОРП | ПГП | Мол.масса | Станд.точка кипения | vr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R11 | 100yr | g/mol |  C | m/s |
| трихлорфторметан | ХФУ-11 | 1.00 | 4600 | 137.4 | 23.8 | 0 |
| хлордифторметан | ГХФУ-22 | 0.055 | 1700 | 86.5 | -40.7 | 0 |
| 1,1-дихлор-2,2,2-трифторэтан | ГХФУ-123 | 0.02 | 93 | 152.9 | 27.8 | 0 |
| 1,1,1,2-тетрафторэтан | ГФУ-134a | 0.00 | 1300 | 102.0 | -26.2 | 0 |
| 1,1,2,2,3-пентафлорпропан | ГФУ-245ca | 0.00 | 640 | 134.1 | 25.2 | > 0 |
| 2-дифторметокси -1, 1,1-трифторэтан | ГФЭ-245fa2 | 0.00 | 570 | 150.1 | 29.2 | > 0 |
| дифторметан | ГФУ-32 | 0.00 | 550 | 52.0 | -51.8 | 0.067 |
| 1,1-дифторэтан | ГФУ-152a | 0.00 | 140 | 66.0 | -25.0 | 0.23 |
| пропилен | УВ-1270 | 0.00 | 6.1 | 42.1 | -47.7 | 0.512 |
| этан | УВ-170 | 0.00 | 4.3 | 30.1 | -88.8 | 0.476 |
| изопентан | УВ-601a | 0.00 | 3.0 | 72.2 | 27.8 | 0.399 |
| Стандартный пентан | УВ-601 | 0.00 | 3.0 | 72.2 | 36.1 | 0.43 |
| изобутан | УВ-600a | 0.00 | 2.7 | 58.1 | -11.7 | 0.37 |
| Стандартный бутан | УВ-600 | 0.00 | 2.7 | 58.1 | -0.5 | 0.449 |
| пропан | УВ-290 | 0.00 | 1.1 | 44.1 | -42.1 | 0.464 |
| аммиак | Х-717 | 0.00 | 0.0 | 17.0 | -33.3 | 0.077 |
| Углекислый газ | Х-744 | 0.00 | 1.0 | 44.0 | -78.4 | 0 |
| вода | Х-718 | 0.00 | 0.0 | 18.0 | 100 | 0 |

Потенциалы Глобального Потепления в Таблице 1 приведены из или согласуются с МГЭИК (2001) и Джонсоном и Девентом (1996).

Таблица 1 также включает молекулярную массу, потому что низкая молекулярная масса улучшает теплообмен. Хладагенты с идентичными точками кипения и молекулярной массой могут заменять друг друга в существующем оборудовании иногда без внесения модификаций. Диапазон углеводородов в точке кипения составляет от -88.8 до 36.1 C , поэтому они или их смеси могут заменить любой из фторуглеродов. Использование смесей в качестве заменителей дает лучшее соответствие. Прогнозировлсь замена фторуглеродов на углеводороды в некоторых больших центробежных холодильных камерах для снижения потребления электроэнергии на 5% в основном благодаря улучшенному теплообмену (Маклэйн-кросс 2002, Тадрос и др. 2006a, Тадрос и др. 2006b).

## Воспламеняемость

Маклэйн-кросс (2004) демонстрирует использование и риск углеводородных хладагентов в легковых автомобилях. Несмотря на воспламеняемость углеводородных хладагентов и даже без технадзора и, в некоторых случаях, без строгого соблюдения рациональных норм и правил, инциденты с утечкой хладагента и возгоранием до 2004 не наблюдалось (Маклэйн-кросс 2004).

Возможно, количество хладагентов, используемых в холодильной камере, могло находиться в диапазоне от нескольких килограммдо 1000 кг по сравнению с 200 гр в случае с автомобильным кондиционированием. Данное сравнение существенно объясняет причину почему нельзя игнорировать риск воспламеняемости в холодильных установках. Несмотря на воспламеняемость углеводорода, он использовался в помещениях установки  в качестве топлива более века и приняты стандарты по их использованию в больших количествах в котлах, устанавливаемых в заводских помещениях. Более того, он десятилетиями успешно применялся в химических отраслях промышленности. Если бы использование углеводорода в качестве хладагента увеличило риск на площадке, химическая промышленность отклонила бы его, но в нашем случае это не так.

Работа с хладагентом, воспламеняемым или невоспламеняемым, в холодильных камерах происходит в центральной установке (помещении, где установлено оборудование). Центробежные холодильные установки включают вторичную схему охлаждения (вода или рассол). Расположение помещения установки не зависит от кондиционируемого пространства; например, помещение установки может находиться за пределами здания. Более того, в кондиционируемых помещенияю требуется меньшее техобслуживание.

Стандарт НИС США (Национальный Институт Стандартизации США)/Американское Общество Инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха -34 (2001), стандарт ISO-817 (2007), стандарт EN-378 (2007) и австралийские стандарты AS-1677.1 (1998) систематизировали хладагенты согласно их воспламеняемости и  токсичности. Хотя большинство хладагентов являются воспламеняемыми при определенных условиях, некоторые более воспламеняемы чем другие (Таблица 1). Более того, токсичность не дает четкого представления о том, какое вещество приводит к летальному исходу. Например, аммиак классифицируется как токсичный хладагент, однако, его специфический запах заранее предупредит Вас, поэтому он не будет летальным.  С другой стороны, хотя Х-22 рассматривается как безопасный хладагент, многие получили удушье в результате того, что у него отсутствует запах. Другим примером является то, что продукты возгорания нетоксичного хладагента могут быть высокотоксичными.

Скорости сгорания vr в Таблице 1 - максимальные для воздушных смесей при 25C и 101.2 kPa (Глассмэн 1987, Джаббур 2004).

Для здания с общим размещением по стандарту AS/NZS 1677.2:1998 неограниченная заправка углеводородом при условии, что первичная система охлаждения происходит в целом на открытом воздухе или машинном отделении в соответствии с Разделом 4. Статья 4.7.2(c) требует отсутствия связи с атмосферой между данным машинным отделением и пространством общего размещения. Авторы верят, что такие стандарты не содержат достаточных мер по ограничению последствий воспламенений в результате утечки при заправке хладагентом свыше 5 кг.

Цель данного документа описать дополнительные меры по ограничению последствий воспламенения углеводородного хладагента. Меры, упомянутые в Разделах 4 и 5 отгарничивают выбросы в атмосферу. Меры, упомянутые в Разделе 6, гарантируют, что утечки быстро растворяются ниже нижнего предела взрываемости, а в Разделе 7 сокращают возможность воспламенения. Если воспламенение не происходит, Раздел 8 гарантирует, что избыточное давление не причиняет ущерб зданию или оборудованию и не наносит увечье людям. Раздел 10 рекомендует чрезвычайные процедуры, которыми часто пренебрегают.

## Обращение с хладагентом

Транспортно-загрузочное оборудование дожно проектироваться для используемых контейнеров с хладагентом. Ни в коем случае помещение холодильной установки не должно использоваться как складское помещение. Хранение хладагента на площадке за пределами помещения, где установлена холодильная установка, должно соответствовать стандарту AS 1596:2002 или AS 1940:1993, по необходимости.

Естественная вентиляция гарантирует, что помещение с установкой будет располагаться близко к окружающему пространству. Когда минимальная проектная температура окружающей среды меньше чем на 5 K выше точки кипения хладагента (Таблица 1), может произойти основной выброс, а немного хладагента остается в виде жидкости в течение длительного времени. Хладагентная жидкость может не вытекать из помещения с установкой и не стекать по водосточным каналам.

Для хладагентв с такими точками кипения пол в помещении с холодильной установкой следует проектировать как водосборный колодец, в котором может содержаться более двойной заправки хладагента как жидкости (Схема 1). Стандартная глубина составляет 100 мм. Пол должен иметь уклон в сторону точки отбора пара, где взрывобезопасный насос может сначала удалить воду, а затем хладагентную жидкость в контейнеры за пределами помещения с установкой.

Схема 1: Схематическй уровень помещения установки с водосборным бассейном.

## Снижение утечки

Заправка или регенерация хладагента - наиболее вероятное время для основного выброса. Специалист по заправке должен контролировать массу добавленного хладагента, давление испарителя и конденсатора, держа руку на подзарядном стопорном клапане.

Все углеводородные хладагенты в Таблице 1 с точки зрения молекулярной массы тяжелее воздуха (за исключением этана). Следует использовать, по крайней мере, два детектора воспламеняемого газа (AS 61779.1:2000, AS 61779.4:2000) на одно помещение с установкой и которые следует располагать подальше от вентиляционного отверстия и друг от друга (AS 61779.6:2000) и инициировать  при 20% нижнего предела возгораемости. Обычно они фиксируются к стене на расстоянии более 300 мм над уровнем пола для защиты от случайного повреждения и менее 600 мм для гарантии определения  испарения хладагента. При работе холодильной камеры компрессор может значительно увеличить интенсивность утечки, а водяные насосы могут вывести хладагент за пределы помещения, в котором находится холодильная камера Любой датчик воспламеняемого газа отключит холодильную камеру, затем электрически изолирует  все отсеки оборудования, за исключением аварийного освещения.

Пожарная дверь в помещение, где установлена холодильная камера, должна открываться в сторону территории, свободной от воспламеняемых материалов, с ограниченным доступом специалистов. Дверь должна свободно открываться наружу, но ее фиксатор должен проектироваться для избыточного давления выше 2 kPa.

## Растворение смеси

Что касается вышеупомянутых помещений, в которых находится установки, естественная вентиляция имеет место даже если выброс хладагента совпадает с отключением электричества. Экранированные жалюзи в Разделе 8 будут раздвигаться между верхней и нижней частью внешней стены или простираться от пола до потолка для максимального отличия высоты с целью естественной  конвекции. Что касается нижеупомянутых помещений, в которых нахлдятся установки, рекомендуем ограничить заправку до менее 1 кг в связи с отсутствием отказоустойчивого растворения смеси.

В случае утечки основного хладагента шлейф из-под жалюзей может быть воспламеняемым. Не следует препятствовать смешиванию шлейфа с воздухом за пределами помещения установки. Источники наружного движения и  воспламенения не должны находиться к жалюзям ближе чем пол помещения с установкой к высоте потолка.

Клапана сброса давления хладагента на камере охлаждения необходимо подсоединить к стальным трубам, которые производят слив за пределы здания в верхнем направлении и на расстоянии 3 м очищены от источников воспламенения, люди или имущество.

## Предотвращение воспламенения

Электрическая система помещения с холодильной установкой должна соответствовать для взрывоопасной атмосферы, создаваемой в связи с выбросом хладагента (AS 2381:1999). В частности, вилки должны изыматься из электророзетки только если розетка изолирована.  Все обозначения срочных процедур должны включать слова «Не курить».

## Избыточное давлене и проветривание

Волны сгорания могут быть как в форме дефлаграции (пламя), так и детонации. Детонации являются разрушительными, но для помещения установки, заполненного смесью воспламеняемого газа, требуется специальное  воспламенение, такое как взрывчатое вещество (Бьеркетведт и др. 1997). «Взрыв газа» - общее выражение, которое не имеет специального научного значения. Дэлбридж и др. (2003) в словаре Макквайера определили слово «взрыв» как «интенсивное расширение или взрыв с неприятным звуком, как  черный порох или котел". Что касается выброса газа и возгорания с воздухом, более правильно и понятно использование газовых дефлаграций, так как конечные скорости будут  инфразвуковыми. «Детонация газа» может использоваться только при наличии ультразвуковых волн (ударная взрывная волна). Детонационную волну не следует путать с детонационной внутри двигателя внутреннго сгорания. Вкратце, что касается случайного воспламенения углеводородной воздушной смеси, возможными являются  вспыхивающий огонь или дефлаграция, что может привести к избыточному давлению.

Аналитическое выражение для подсчета оптимальной вентиляционной площади внутри закрытого помещения, в котором находится установка, в своей заключительной форме можно представить следующим образом:

Аналитическое выражение может  предсказать максимальное избыточное давление, если известна вентиляционная площадь. При  реконфигурации Уравнения 1, максимальное избыточное давление можно рассчитать следующим образом:

Для пустых помещений с вентиляционными отверстиями, которые закрыты жалюзями, возможен Ktot=5 при хорошем дизайне (Тадрос и др. 2004). Выражение вентиляционной зоны будет проверяться в Разделе 9 на фоне более точных и более сложных исследований ВГД (вычислительной гидродинамики).

Значение Afm зависит от препятствий, формы помещения и положения насадок, вентиляционных отверстий и источников воспламенения. Перегородка с проемом может создать пламя, увеличивая Afm , но помеха, создаваемая стандартными камерами охлаждения и трубами, имеет лишь небольшое воздействие на значение Afm. Рассмотрим прямоугольное помещение L1×L2×L3 без вентиляторов, заслонок или перегородок L1 < L2 и вентиляционных отверстий вдоль только стены L1×L2  (Схема 1). Источник воспламенения на оси перпендикулярной  вентиляционному отверстию, расположенному близко к противоположной стене, даст самое большое значение Af и

Ранз (1972) допускает единую радиальную скорость распространения пламени от точки воспламенения, дающей значение Afm равное или меньшее по сравнению с Уравнением 3. Свифт и Эпстайн (1987) и Национальная ассоциация по гидравлическим приводам (США) 68 (2002) используют площадь внутренней поверхности, которая всегда больше чем в Уравнении 3.

### Повреждение зданий

Основным риском при избыточном давлении внутри здания является разлетающееся оконное стекло и разбитые большие куски наружной обшивки стен здания, которые могут также падать на улицу. Гаррис (1983) детально изложил некоторые стандартные разрушающие давления структурных элементов здания в результате избыточного давления от  выброса пламени газа; данные значения описаны в Таблице 2. Он также перечислил диапазон разрушающего давления для некоторых структурных элементов, использлванных в стандартных зданиях, или промышленных строениях, вызванного случайным воспламенением газа.

Таблица 2: Разрушающее давление структурных элементов здания (Гаррис 1983).

|  | Структурный элемент; Разрушающее давление (Pa). Оконные стекла; 2000-7000. Двери помещений; 2000-3000. Легкие перегородки стен; 2000-5000. Стены шлакобетонного блока толщиной 50 мм; 4000-5000. Подвижные кирпичные стены; 7000-15000... |  |
| --- | --- | --- |

### Пример расчета вентиляционной площади

Расмсотрим холодильную камеру, которая содержит 1 Мг R1270 и занимает площадь 3.3 м х 8 м х 10 м помещения. Коэффициент надежности избыточного давления равен 2, а самый слабый элемент стены имеет максимальное номинальное значение избыточного давления в 2 kPa, а экраннированные жалюзи имеют коэффициент падения давления Ktot=5.

AS/NZS 1677.2:1998 Статья 4.7.2(b) рекоммендует проектную открытую вентиляционную площадь в 4.4 m2.

Для плотности реагента r=1.2 кг/м3 и скорости горения vr=0.512 м/с (Таблица 1) Уравнение 1 дает:

По Уравнению 3 проектная открытая вентиляционная площадь равна:

Это - 62% площади боковой стены.

Для ограждающей конструкции здания, способной выдержать избыточное давление равное 2 kPa, Национальная ассоциация по гидравлическим приводам (США) 68 (2002) рекомендует закрытую вентиляционную площадь равную Av of 88.7 м2. Площадь внешней стенки равна только 3.3×8 = 26.4 м2 , т.е. для соответствия значению Национальной ассоциации по гидравлическим приводам (США) 68 (2002) потребуется по крайней мере вентиляция трех стен.

### Влияние препятствий на максимальное избыточное давление

Чтобы понять влияние препятствий на избыточное давление в результате дефлаграционной волны, рассмотрим два задействоанных фактора;  скорость распространения пламени и фронтальная площадь пламени. Амплитуда эффекта увеличения в результате турбулентности зависит от интенсивности и масштаба турбулентности. Более того, в то время как фронтальная часть пламени проходит через препятствия, она деформируется и возрастает её общая территория. К тому же  эффект струйности, вызванный скоростью распространения пламени, увеличился в результате уменьшенной площади проходного сечения. В результате, максимальное избыточное давление возрастает посредством увеличения коэффициента блокировки, а также зависит от геометрии блокировки. (Примечание: для детального обзора литературы и исследований чувствительности по данному влиянию, смотрите, пожалуйста, докторскую дисертацию первого автора (Тадрос 2008))

## Сравнение с  существующими стандартами и исследованиями ВГД

Таблица 3 сравнивает вентиляционную площадь необходимую для безопасного вентилирования горячих газов. Результаты подсчитаны с использованием формулы, рекомендованной Национальной ассоциацией по гидравлическим приводам (США) -68 (2002) и Австралийского стандарта (AS-1677.2 1998) на фоне результатов самой простой формы Уравнения 1. Сравнение в Таблице 3 иллюстрирует противоречие, которое существует в нынешних стандартах в отношении расчета минимальной вентиляционной площади. Она такде демонстрирует возможность простого аналитического выражения вентиляционной площади для  прогнозирования минимальной вентиляционной площади.

Таблица 3: Сравнение вентиляционной площади.

| Источник | AS-1677.2 (1998) | Уравнение 1 | Национальная ассоциация по гидравлическим приводам (США) -68 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Статья 4.7.2(b) |  | (2002) |
| Вентиляционная площадь | 4.4 м2 | 20.3 м2 | 88.7 м2 |

Сравнения между моделированием ВГД и выражением вентиляционной площади были прекрасно согласованы. Модель, использованная внутри ПОТОКА была показана как точная техника для  прогноза всего предварительно смешанного возгорания. Максимальное избыточное давление, рассчитанное на базе исследования ВГД, было в пределах 14% расчетного значения аналитического выражеиия вентилируемой площади. Схема 2 приводит сравнения между прогнозируемым аналитическим и ВГД результатами для максимального избыточного давления внутри помещения с установкой. Данное соглашение является особенно важным, потому что не были использованы поправочные коэффициенты. Результаты, обсуждаемые в данном разделе, показали, что избыточное давление может быть маленьким и врядли вызовет большое повреждение помещения с установкой или здания.

Схема 2: Сравнение между проектным максимальным избыточным давлением по аналитической модели на фоне результатов ВГД.

## Порядок действия в аварийной обстановке

У людей начинается паника в аварийной ситуации. Необходимо разместить символы четкого порядка действий в аварийной ситуации внутри помещения, в котором установлена холодильная камера, и снаружи.

Если основной выбром происходит в момент заправки, техник должен закрыть все загрузоочные клапана и покинуть помещение. Если воспламенение продолжается, техник должен немедленно покинуть помещение. Водяные спринклеры для тушения пожара необходимо установить в помещении, гду установлена холодильная камера.

## Заключительные ремарки

Данный документ показывает, что помещения для холодильных камер с большими заправками хладагентом могут надежно проектироваться и использоваться при праваильном обращении с хладагентом, снижении утечки, растворении смеси, предотвращении воспламенения и отводу избыточного давления. Это снижает последствия любого выброса или воспламенения.

Были сделаны основные новые рекомендации, такие как: противопожарная и паронепроницаемая стена для разделения холодильной камеры или камер и котлов от других компонентов помещения с установкой, и,  если минимальная проектная температура окружающей среды менее чем на 5 K выше точки кипения хладагента, пол отсека должен иметь резервуар с содержанием двойного объема жидкости хладагента (Раздел 5).

Были пересмотрены теории отвода избыточного давления и различные стандарты (AS-1677.2 1998, Национальная ассоциация по гидравлическим приводам (США)-68 2002), приняты решения по несоответствию и идентифицированы  недостатки и ограничения. Выражение площади отвода также является эффективным методом для прогнозирования  максимального избыточного давления, что подтверждено в Таблице 3. Максимальное избыточное давление, рассчитанное на базе исследования ВГД, составляло  14% расчетного значения выражения площади отвода (Схема 2).

Все вышеупомянутые меры, в сочетании с процедурами действий в аварийной обстановке гарантируют безопасное помещение, в котором установлена камера с углеводородным хладагентом.

## Благодарность

Первый автор хотел бы выразить благодарность следующим лицам за оказанную помощь: Д-ру Родни Бойду за рецензирование данного документа и г-же Кэрол Тадрос за его корректуру.

## Номенклатура

Af площадь фронта горения (м2) 
Av проектная площадь отвода (м2) 
Ktot коэффициент падения статического давления отвода (величина) 
L размер помещения холодильной камеры L1 < L2 (м) 
 v скорости потока газов относительно фронта горения (м/с) 
 плотность газа (кг/м3) 
P пиковое избыточное давление (Pa)

### Обозначения

m максимум 
p продукция 
r реагенты

## Сыслки

Стандарт-34, 2001 НИС США (Национальный Институт Стандартизации США)/ Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Обозначение и классификация безопасности хладагентов, Американское Общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Атланта.

Стандарт-15, 2001 НИС США (Национальный Институт Стандартизации США)/ Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE), Стандарт безопасности для холодильных установок, Американское Общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Атланта.

AS 1596:2002, Хранение и обращение с Сжиженным Нефтяным Газом , Стандарты Австралия, Сидней, 150 стр.

AS 1677.2:1998, Холодильные установки, Часть 2: Требования безопасности для стационарных систем, Стандарты Австралия, Сидней, 60 стр.

AS 1940:1993, Хранение и обращение согнеопасными и воспламеняемыми жидкосмтями, Стандарты Австралия, Сидней, 109 стр.

AS 2381:1999, Электрооборудование для взрывоопасных атмосфер - выбор, монтаж и техническое обслуживание, Стандарты Австралия, Сидней, 89 стр.

AS 61779:2000, Электроаппаратура по обнаружению и измерению огнеопасных газов, Части 1,4 и 6, Стандарты Австралия, Сидней, 50 стр.

Д.Бьеркетведтt, Дж.Р.Бакк и К. ван Уингерден, 1997, Руководство по взрыву газа, Журнал опасных материалов, том 52, стр. 1-150.

И.Глассман, 1987, Возгорание, 2-е изд., Академическая Пресса, Орландо, 501 стр.

Р.Дж.Гаррис, 1983, Исследование и контроль взрывов газа в зданиях и отопительных установках, Британская Газовая Корпорация, E & FN Spon, Лондон, 194 стр.

МГЭИК, 2001, Изменение климата 2001: Научная основа, ред. Дж.Т. Хьютон и др.,  Кэмбридж Университет Пресс, 944 стр.

ISO 817:2005, Хладагенты — Определение и классификация безопасности, НИС США (Национальный Институт Стандартизации США), Нью-Йорк.

Т.Джаббур, 2004, Классификация воспламеняемости хладагента на основе скорости  горения, Основные положения Докторской Диссертации, Ecoles de Mines de Paris, 30 стр.

С.Э.Джонсон и Р.Г.Дервент, 1996, Относительные радиационные последствия нагнетания общих выбросов углеводородов, угарного газа и NOx в результате деятельности человека, рассчитанные с помощью среднезональной двухмерной  модели, Изменение климата, том 34, стр. 439-462.

Л.Л.Маклайн-кросс, 2002, Замена хладагентовдля центробежных холодильных камер, Конференция по природным хладагентам АИОКО, Мельбурн, Австралия, 18 апреля, 8 стр.

Л.Л.Маклайн-кросс, 2004, Использование и риск углеводородных хладагентов в легковых автомобилях для Австралии и Соединенных Штатов, Международный Журнал по вопросам искусственного охлаждения, том 27, стр. 339–-345.

Национальная Ассоциация по гидравлическим приводам США 68, 2002, Руководство по отводу дефлаграций, Национальная Ассоциация Противопожарной Защиты, Куинси Массачусетс, 63 стр.

Э. Ранз, 1972, Вентиляция  при взрыве, Журнал Предотвращение Потерь, том 6, стр. 63-67.

И.Свифт и М.Эпштайн, 1987, Работа взрывных клапанов низкого давления, Установка/Ход работ, том 6, № 2, апрель, стр. 98-105.

А.Тадрос, Дж.У.Кларк, Э.Леонарди и И.Л.Маклайн-кросс, 2004, Меры предосторожности и Процедуры для помещений с холодильными камерами, работающими на углеводороде, МИО Научные и Технологические Протоколы по вопросам охлаждения, 6-я Конференция Густава Лоренца МИО, Глазго СК, 29 августа-1 сентября, 7 стр.

А.Тадрос, Дж.У.Кларк, И.Л.Маклайн-кросс и Э.Леонарди, 2006a, Замена фторуглеродов на углеводородные смеси в центробежных водяных  охладителях, МИО Научные и Технологические Протоколы по вопросам охлаждения, 7-я Конференция Густава Лоренца МИО по природным рабочим флюидам, Тронхейм, Норвегия, 28–-31 мая, 8 стр.

А.Тадрос, Э.Леонарди, И.Л.Маклайн-кросс и Дж.У.Кларк, 2006b, Коэффициенты теплообмена углеводородных хладагентов в центробежных водяных  охладителях, 13-я Международная Конференция по теплообмену, Сидней - Австралия, 13-18 августа.

А.Тадрос, 2008, Работа и безопасность центробежных охладителей, использующих углеводороды, Проект докторской диссертации, Школа машиностроения, Университет Нового Южного Уэльса, Сидней.