Рене Райберер, Джорн Стин, Петтер Некса

ОБЗОР И  ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ CO2 В ТЕПЛОВЫХ НАСОСАХ

Рене Райберер 1, Джорн Стин 2, Петтер Некса 2

1 Технологический Университет Граз

Австрия

2 СИНТЕФ Энерджи Рисёрч

Норвегия

# ЦИКЛ ТЕПЛОВОГО НАСОСА, РАБОТАЮЩЕГО НА CO2  – ВВЕДЕНИЕ

До недавнего времени R-22 являлся стандартным хладагентом используемым в тепловых насосах. Это происходит благодаря его термодинамическим свойствам высокого качества, которые предлагали высокую эффективность в режиме обогрева для поддержания компактности оборудования. Постепенная отмена ГХФУ форсировала исследования по альтернативным хладагентам для тепловых насосов. Кандидататами являются ГФУ (R407C, R410A, и т.д.) с высоким Потенциалом Глобального Потепления (ПГП) и «природные» рабочие жидкости такие как аммиак (R717), пропан (R290) и CO2 (R744). Преимущество углекислого газа заключается в том, что он является безопасным хладагентом с незначительным (без) ПГП.

Благодаря низкой критической температуре CO2 (31.1°C), отвод тепла в тепловом насосе, работающем на CO2 , обычно происходит при сверхкритическом давлении. Докритическая операция, подтвержденная стандартными системами тепловых насосов, возможна только, если уровень температуры радиатора-теплосъемника - очень низкий (около 25°C или ниже). Более высокие температуры радиатора-теплосъемника приводят к транскритической операции, где CO2 охлаждается в период отвода тепла в газоохладителе. Транскритический процесс теплового насоса, работающего на CO2 , хорошо подходит для применения с большим скольжением температуры со стороны радиатора-теплосъемника, благодаря  хорошему температурному соответствию между  CO2 с высоким давлением и радиатором-теплосъемником.

Схема 1 демонстрирует упрощенные докритические и транскритические циклы тепловых насосов, работающих на CO2 . на диаграммах температура/энтальпия. Радиаторы-теплосъемники находятся в противотоке по отношению к хладагенту (CO2); температурные профили указаны пунктирными линиями.

Схема 1: Примеры докритического (слева) и транскритического цикла теплового насоса, работающего на CO2 (справа)

Коэффициент полезного действия (КПД) теплового насоса, работающего на CO2 , сильно зависит от сверхкритического (сторона высокого давления) давления и температуры CO2  после  отвода тепла. КПД теплового насоса определяется как соотношение энергоёмкости, представленной в основном  разностью энтальпий в период отвода тепла, к потребляемой мощности компрессора, в основном представленной разностью энтальпий в период сжатия. Для конкретной теплоемкости самый высокий КПД очевидно происходит при самом низком возможном потреблении энергии.

Потребление энергии компрессора увеличивается более или менее линейно  с помощью давления на стороне нагнетания. Если у радиатора-теплосъемника большое температурное скольжение, получаемая разница энтальпий в период отвода тепла падает при низких давлениях со стороны нагнетания в результате температурного пинча (Tmin) внутри газоохладителя (Схема 2, слева). Это приводит к пониженному КПД по сравнению с работой при оптимальном давлении со стороны нагнетания (Схема 2, справа). Однако, при  давлении выше оптимального КПД вновь падает, потому что температура CO2 после отвода тепла и разницы энтальпий в период отвода тепла, соответственно, ограничивается температурой на входе в радиатор-теплосъемник, тогда как увеличение давления на стороне нагнетания ведет в любом случае к возросшему потреблению энергии компрессора. При использовании внутреннего теплообменника, влияние давления на стороне нагнетания на работу может существенно снизиться (сравните Райберер, 1998).

Практически КПД теплового насоса, работающего на CO2 определяется температурой на выходе CO2 после отвода тепла, и, таким образом, КПД понижается в результате увеличения температуры на входе в радиатор-теплосъемник. Данное обстоятельство является новым для тепловых насосов, потому что в стандартных – докритически работающих – тепловых насосах КПД в принципе ограничено температурой на выходе радиатора-теплосъемника.

Схема 2: Влияние давления на стороне нагнетания на полученную разницу энтальпий в период отвода тепла в транскритическом цикле CO2  (слева: давление близкое к оптимальному, справа: оптимальное давление)

# ПРИМЕНЕНИЯ

В данной главе обсуждаются  следующие случаи применения тепловых насосов:

- Водяной обогрев

- Обогрев помещений - гидронические системы распределения тепла

- Смешанный обогрев помещений и обогрев горячей водой

- Обезвоживание

- Кондиционирование жилых помещений

В заключении обсуждаются будущий потенциал и применения тепловых насосов, работающих на CO2 .

  - Водяной обогрев

Одно из наиболее обещающих применений CO2 - водонагреватели тепловых насосов (ВНТН) (ВНТН). Это происходит в результате хорошей адаптации процесса к применению, вызванной большим температурным скольжением со стороны радиатора-теплосъемника в сочетании с низкой температурой на входе в радиатор-теплосъемник в случае однократной системы подачи горячей воды. Некса и др. (1999) предоставили замеренные значения КПД для 50-кВт прототипной системы CO2. Схема 3 демонстрирует КПД как функцию температуры испарения. Заданная температура для горячей воды составляла 60 и 70°C, а температура на входе муниципальной воды составляла 8°C.

Цифры КПД при 60°C температуре горячей воды - очень благоприятны, меняясь от приблизительно 3.0 при температуре испарения от -20°C до 5.0 при +10°C. При 70°C температуре горячей воды КПД менялось приблизительно между 2.8 - 4.4.

Дальнейшие эксперименты показали, что КПД упало приблизительно от 4.3 до 3.9, когда температура на входе воды увеличилась от 8 до 20°C, с учетом 60°C температуры горячей воды и 0°C испарения. Как правило, КПД водонагревателей тепловых насосов, работающих на CO2 , падает грубо от 1 до 1.5% на каждый градус увеличения температуры воды на входе (Стин, 2004).

Чтобы достичь низкой температуры воды на входе в газоохладитель и высокого КПД для теплового насоса, работающего на a CO2 , очень важно использовать нестандартные системы  баков с горячей водой, где смешивание горячей и холодной воды, а также кондуктивный теплообмен внутри бака в период  отвода и заправки снижаются до очень низкого уровня (Стин, 2004).

Схема 3: CO2-ВНТН – КПД при изменении температуры испарения для температур на выходе  60 и 70°C 
(температура воды на входе: 8°C; механическая эффективность компрессора 0.9) (Некса и др., 1999)

Высокий КПД системы отражает хорошую адаптацию процесса к применению, благоприятные  характеристики теплообмена для эффективной компрессии CO2 . Изэнтропический и объемный КПД при   расчетных условиях (давление на стороне нагнетания 90 бар и давление на стороне всасывания 35 бар) составили приблизительно 0.84 и 0.86, соответственно.

Схема 4 демонстрирует замеренные КПД как функцию температуры горячей воды. Температура горячей воды на входе - около 10°C, а температура испарения постоянно поддерживалась на уровне 0°C и -10oC. Даже при высоких температурах горячей воды КПД системы был относительно высоким, около 3.7 при температуре испарения 80°C и 0°C и 3.0 при температуре испарения -10°C.

Схема 4: CO2-ВНТН – КПД для изменяющихся температур горячей воды на выходе (Некса и др., 1999)

Велик рыночный потенциал для водонагревателей тепловых насосов. Приблизительно 20% энергии, используемой в жилых и торговых зданиях, расходуется на  водяной обогрев (МЭА-ТНО, 1993). Более того, водонагреватель теплового насоса, работающего на CO2 , может производить горячую воду с температурами до 90°C без операционных проблем и лишь с небольшой потерей эффективности. Следовательно, область применения намного больше чем для стандартных систем тепловых насосов, часто ограниченная температурами горячей воды ниже 55°C. Более того, промышленность очень нуждается в водяном обогреве, где часто  обогрев водопроводной воды можно комбинировать с охлаждением и/или замораживанием  путем использования холодной стороны системы.

В Японии первая система водонагревателя теплового насоса, работающего на CO2  была продана в 2001 году. До настоящего времени система не была широко представлена на Европейском рынке, но можно встретить единичные установки, например, в Норвегии и Швеции (сравните Бюллетень  МЭА Тепловой Насос №.2/2005 и www.kcc.se).

Так как все компании-производители электроэнергии в Японии получили разрешение на использование "EcoCute" (зарегистрированная торговая марка Kansai Electric) в качестве названия для водообогревателей тепловых насосов, использующих природный хладагент CO2, оно стало широко известным общественности, в совокупности с резервом гласности энергетических компаний и системой субсидий правительства. На базовой странице JARN («Новости Японии в области кондиционирования воздуха, обогрева и охлаждения», http://www.jarn.co.jp) можно найти информацию о рынке для “Eco Cute” в Японии. Хашимото (2006) представил также количество отгрузок в Японии (Схема 5), и упомянул заданное значение в 5.2 миллиона установок “EcoCute” к 2010 году.

Схема 5: Ситуация на японском рынке для водонагревателей тепловых насосов, работающих на CO2 
(Хашимото, 2006)

Схема 6: Стандартная система водонагревателя теплового насоса, работающего на CO2 в Японии
(http://www.jarn.co.jp/News/2004_Q2/40629_Growing_CO2.htm)

Хирсохи (2003) описывает основные функции водонагревателя теплового насоа, работающего на CO2 , проданного в Японии (сравните Схема 6). Системы используют окружающий воздух в качестве источника тепла и оснащены складским резервуаром, а горячая вода вырабатывается и хранится в резервуаре в ночное время, когда электричество - дешевое. Температура воды в резервуаре 85°C в зимнее время, температура воды из городского водопровода - низкая (5 - 9°C), 65°C в летнее время, когда  она - относительно высокая (17 - 24 ºC), и 75°C для промежуточного периода.

Японские установки обычно поставляют как горячую водопроводную воду, так и  теплую воду для  ванны. Полностью автоматизированные типы можно эксплуатировать с помощью дистанционного контроля для заполнения ванны горячей водой и остановить на заданном уровне воды. Они автоматически поднимают температуру, когда вода в ванне остывает, и добавляют воду, когда уровень воды падает. Пульты дистанционного управления, установленные в кухне и ванной комнате, дают такую информацию как уровень резервуара, температура резервуара, температура воды, и температура ванны. Последние технологические разработки по водонагревателям тепловых насосов, работающих на CO2 , позволяют им надежно гарантировать адекватное тепло в холодных климатических условиях  при температурах окружающей среды до -20°C. В настоящее время тепловые насосы с воздухом в качестве источника, которые прежде не подходили для использования стандартных тепловых насосов, можно использовать в холодных климатических условиях. Хироши (2003) верит, что воздушно-водяные нагреватели, работающие на CO2 , будут более широко использоваться благодаря конкурентоспособным эксплуатационным издержкам даже в холодном климате, по сравнению с водонагревателями, работающими на керосине, которые используют дешевое топливо.

В Европе продолжается разработка водонагревателей тепловых насосов, работающих на CO2 , на основе  отработанного воздуха в качестве источника тепла. Данная система может предложить интересное решение для производства горячей воды в зданиях с регулируемыми вентиляционными системами. Однако, на рынке система еще не появилась.

  - Отопление помещений – Гидронические системы распределения тепла

Данный раздел демонстрирует результаты теоретического исследования тепловых насосов, работающих на CO2 , используемых для гидронических систем отопления с температурой поставки/температурой в обратном трубопроводе, составляющими 90/70°C, 55/45°C и 35/30°C при расчетной температуре -12°C (Райберер, 1998). Расчетные температуры поставки/обратки различных систем отопления, в зависимости от температуры окружающей среды, показаны на  Схема 7. Данная цифра основана на внутренних источниках тепла, соответствующая увеличению температуры в K, т.е. тепловая нагрузка становится нулевой при температуре окружающей среды 15°C.

Для определения КПД теплового насоса, работающего на CO2 , сделаны следующие допуски: температура испарения 0°C (т.е. грунтовая вода или земля в качестве источника тепла), без перегрева, кпд компрессора is = 0.8 и mech = 0.9, внутренний теплообменник, и  газоохладитель встречного потока и конденсатор, соответственно. Результаты расчетов цикла показаны на Схеме 8.

| Схема 7: Температура питания и обратного трубопровода гидронических систем (Райберер, 1998) | Схема 8: Смоделированный КПД и оптимальное давление на стороне нагнетания (pcond,opt) (Райберер, 1998) |
| --- | --- |

Как видно на Схеме 8, соответствующее оптимальное давление на стороне нагнетания существенно зависит от температуры окружающей среды, но влияние давления на КПД становится намного меньшим при высоких температурах на входе в  радиатор-теплосъемник. Таким образом, влияние отклонений от оптимального значения - маленькое для данных систем. Однако, КПД - не высоки как и для теплообьменника теплового насоса, работающего на CO2 , с низкой температурой воды городского трубопровода, допуская низкую температуру на выходе CO2 из газоохладителя.

Брандес (1999) предложил высокотемпературный тепловой насос, работающий на CO2 , с атмосферным воздухом в качестве источника тепла при температурах питания/в обратном трубопроводе  93/40°C (вместо 70/50°C) при расчетной температуре -15°C (сравните со Схема 9). Данный уровень температуры, реализованный с помощью сниженного расхода воды в отопительной системе, может обладать большим рыночным потенциалом в качестве отопительной системы для переоснащения бойлеров на органическом топливе в сочетании с гидроническими системами распределения тепла.

Схема 9: Температуры питания и обратного трубопровода для различных гидронических систем распределения тепла, включая системы  93/40ºC, применяемые вместе с тепловыми насосами, работающими на CO2  (Брандес, 1999)

  - Комбинированное отопление помещений и  отопление горячей водой

У Стина (2004) дается детальное теоретическое и экспериментальное изучение системы теплового насоса, работающей на CO2 , для жилых помещений для комбинированного отопления помещений и бытового горячего водоснабжения (БГВ). Схема 10 показывает принципиальную компоновку системы. Противоточный газоохладитель, состоящий из 3-х частей, работающий на CO2 , гарантирует:

- Предварительный подогрев БГВ (A)

- Низкотемпературное отопление помещений (B)

- Повторный нагрев БГВ (C)

Схема 10: Принцип интегрированной системы теплового насоса для жилых помещений, работающего на CO2  (Стин, 2004)

Интегрированная система теплового насоса, работающего на CO2 , имеет три операционных режима: только отопление нежилых помещений (режим ОНП), только отопление БГВ (режим БГВ), и одновременное отопление нежилых помещений и отопление БГВ (комбинированный режим). На диаграмме температура/энтальпия Схема 11 проиллюстрирован процесс отвода тепла в период работы в комбинированном режиме.

КПД в комбинированном режиме - выше чем в режиме БГВ благодаря более низкому давлению на стороне нагнетания и идентичному температурному подходу (TA). КПД в режиме ОНП  намного ниже, чем в комбинированном режиме и режиме БГВ из-за плохого температурного соответствия между CO2 и водой в газоохладителе, и потому что температура на выходе CO2  из газоохладителя, состоящего из трех частей, ограничена температурой в обратном трубопроводе в системе отопления нежилых помещений.

Схема 11:Иллюстрация процесса отвода тепла в комбинированном режиме (Стин, 2004)

6.5 кВт прототип теплового насоса рассол-вода, работающий на CO2 , был протестирован в лаборатории NTNU-SINTEF (Норвегия). Температура испарения варьируется от -10 до 0°C, температуры питания/обратного трубопровода в системе отопления нежилых помещений составляли 33/28, 35/30 or 40/35°C, а температура БГВ достигала 60, 70 или 80ºC. Результаты теста продемонстрировали, что интегрированная система теплового насоса, работающего на CO2 может достичь того же или более высокого сезонного коэффициента полезного действия (СКПД) чем кпд высокоэффективной энергетической системы теплового насоса рассол-вода, имеющегося на рынке. Однако, это предполагает, что коэффициент ежегодного тепла, поставляемого для производства БГВ, и общее ежегодное тепло, поставляемое от установки теплового насоса, составляет минимум 25 - 30%, температура в обратном трубопроводе в системе отопления нежилых помещений - низкая (приблизительно < 30ºC), температура воды из городского трубопровода - относительно низкая (приблизительно < 10ºC), и термодинамические потери в резервуаре БГВ - маленькие. Последний требует проектирования специального резервуара для сокращения смешивания и кондуктивного теплообмена между горячей и холодной водой в периоды выпуска и заправки.

В настоящее время в Японии имеется тепловой насос EcoCute для жилых помещений, работающий на CO2 , в качестве многофункциональной системы теплового насоса для отопления горячей водой, отопления нежилых помещений (отопление посредством змеевиков, заделанных под полом), отопления/сушки для ванных комнат (фанкоил), и повторного нагрева  воды в ванне. Схема 12 демонстрирует принципиальный набросок многофункциональной системы теплового насоса, работающего на CO2 (Хихара, 2004).

Схема 12: Принципиальное расположение многофункционального теплового насоса EcoCute воздух-вода, работающего на CO2, для обогрева горячей водой, обогрева нежилых помещений и обогрева/сушки ванных комнат (Хихара, 2004)

  - Сушильная камера теплового насоса

a) Сушильная камера для прачечной

В Университете Эссена была детально исследована сушильная камера для прачечной на основе теплового насоса, работающего на CO2 (сравните Схема 13). Клокер и др. (2001) сделали заключение о том, что использование CO2 в качестве рабочей жидкости имеет преимущество улучшенных рабочих характеристик и безопасной эксплуатации. Благодаря свойствам благоприятным для окружающей среды и  соответствующему термодинамическому поведению CO2 , его применение в качестве рабочей жидкости в сушильных процессах теплового насоса можно рассматривать как выгодное. Бессальниковые компрессоры – имеющиеся в настоящее время – дают возможность использовать данную технологию сушильных камер коммерческих размеров, в то время как разработка маленьких герметичных компрессоров для бытовых сушильных камер для прачечных, работающих в настоящее время на ГФУ R134a в качестве рабочей жидкости, еще в перспективе.

Схема 13: Сушильная камера теплового насоса прачечной (Клокер и др., 2001)

b) Сушильный аппарат для продуктов (Т.Эйкевик, NTNU, Тронхейм)

Сушильные аппараты для продуктов на базе тепловых насосов могут снизить потребление энергии на 70 - 80% по сравнению со стандартными сушильными камерами, дать производителям  сушенных продуктов больше возможностей для оптимизации качественных характеристик продуктов с целью соответствия рыночным требованиям, и более или менее ликвидировать выбросы из сушильных камер благодаря замкнутому сушильному циклу. Условия высушивания, т.е. температура и относительная влажность, в сушильной камере могут легко контролироваться изменением  рабочей нагрузки воздухоохладителя и калорифера (сравните Схема 14). Это позволяет производить высушивание при условиях как ниже, так и выше температуры замерзания продукта. При температурах ниже температуры замерзания продукта, процесс высушивания придаст продукту качественные характеристики идентичные вакуумным сублимированным продуктам.

Схема 14: Расположение сушильной камеры  с псевдоожиженным слоем   (слева) и теплового насоса, работающего на CO2 (справа)

В лаборатории Обезвоживания ИиР в NTNU-СИНТЕФ (Норвегия), построен прототип теплового насоса, работающий на  CO2 , с сушильной камерой с псевдоожиженным слоем (Схема 15). Тепловой насос спроектирован для работы при температуре воздуха на входе -20°C до +100°C для сушильной камеры. При температурах воздуха на входе ниже +15°C, значения СКИВ (Специальный Коэффициент Извлечения Влаги, kgwater/kWhel) теплового насоса, работающего на CO2 , будут несколько лучше значений сушильных камер теплового насоса, использующих R134a, пропан, R407C, R410A или аммиак в качестве рабочих жидкостей. При диапазоне температур между +30ºC и +50ºC, СКИВ для сушильной камеры теплового насоса, работающего на CO2 , будет на 30 - 40% выше чем у сушильных камер стандартных тепловых насосов. Подробную информацию можно найти у Эйкевика и др. (2003).

Схема 15: Сушильная камера теплового насоса, работающего на CO2 , с псевдоожиженным слоем в лаборатории NTNU-СИНТЕФ

## Кондиционирование жилых помещений (А. Якобсен, СИНТЕФ Исследование в области Энергетики, Тронхейм)

Ежегодный мировой рынок установок по кондиционированию жилых помещений (КЖП типа сплит) составляет около 40 миллионов единиц (Новаки, 2002), и ожидается дальнейший рост рынка. На сегодняшний день ГФУ являются доминирующими рабочими жидкостями в установках КЖП. За последние годы технология CO2  выпускается серийно в водонагревателях тепловых насосов, и ожидается, что она будет внедрена в ряд других установок в ближайшем будущем. Если будет осуществлено промышленное внедрение систем КЖП, работающих на CO2 , будут зафиксированы равнозначные или лучшие сезонные коэффициенты полезного действия (СКПД) по сравнению с базовыми ГФУ системами.

Опытный образец установки КЖП, работающий на CO2 , был установлен в двух калометрических испытательных камерах в лаборатории NTNU-СИНТЕФ в Норвегии, и проведены первые эксперименты (Якобсен и др., 2004). Проводилось также реальное моделирование с помощью собственной современной программы моделирования CSIM, с использованием входных данных для компонентов опытного образца. Моделирования и экспериментальные результаты сравнивались с измерительной характеристикой современной сплит-системы КЖП R410A, имеющей нагревательную способность 4 кВт при температуре окружающей среды 5ºC. Схема 16 демонстрирует принцип работы установки.

Схема 16: Принцип опытной установки КЖП, работающей на CO2  (Сплошная линия: операция кондиционирования, Штриховая линия: работа ТН, Пунктирная линия: Двухступенчатая операция) (Якобсен и др., 2004)

В режиме теплового насоса опытный образец может работать как в качестве стандартной одноступенчатой схемы или как двухступенчатая система с переохладителем. В режиме кондиционирования между первой и второй ступенью можно использовать промежуточный охладитель.

Результаты моделирования для установок КЖП, работающих на CO2 , показывают, что она имеет потенциал существенно улучшенной работы в режиме теплового насоса по сравнению с базовой технологией R410A, несмотря на то, что работа более или менее идентична в режиме охлаждения. Начальные результаты эксперимента в режиме охлаждения показывают КПД несколько ниже смоделированного, оба с и без промежуточного охлаждения (Схема 17). Заключение на данном этапе сводится к тому, что начальные результаты тестирования выглядят обещающими, и что системы КЖП, работающие на CO2 , вероятно составят конкуренцию базовым системам ГФУ в отношении сезонного коэффициента полезного действия (СКПД).

Схема 17: Моделирование и начальные результаты эксперимента для опытного образца установки КЖП, работающей на CO2 в сравнении с измерительной характеристикой базовой установки КЖП R410A  (Якобсен и др., 2004)

  - Дальнейшие применения

Покойный профессор Густав Лоренцен опубликовал несколько работ о возможностях использования СO2 в качестве рабочей жидкости в тепловых насосах и системах охлаждения. Лоренцен (1994) описывает дизайн систем больших тепловых насосов для районного отопления. Это - применение высокой мощности, где можно рентабельно использовать турборасширители. Приводится также информация о возможности сочетания охлаждения/замораживания и  обогрева водопроводной водой, что дает очень большую эффективность использования всей системы.

Дальнейшим принципиальным применением является обезвожживание воздуха, например, в закрытых плавательных бассейнах. В данном случае воздух охлаждается ниже температуры конденсации в испарителе (= удаление избытка влаги) и повторно нагревается в конденсаторе теплового насоса перед новым выпуском в помещение. Из-за высокого температурного скольжения воздуха в период отвода тепла в газоохладителе, CO2 хорошо подходит для данного применения. Более того, аспект безопасности CO2 является большим преимуществом. Тепловой насос, работающий на CO2 , можно также использовать в ‘воздухонагревателе’, который поднимает температуру воздуха от примерно 20°C до 25...50°C.

Кондиционирование помещений как существующих, так и новых коммерческих зданий также рассматривается как интересное применение систем теплового насоса, работающих на CO2 (Андерсен и Стин, 2004). При серийном соединении тепловых нагрузок с различными температурными требованиями, например, радиаторами для обогрева помещений и батареями с целью повторного обогрева вентиляционного воздуха, температура на выходе CO2 из газоохладителя может стать относительно низкой. Отопительная нагрузка для  повторного нагрева  вентилируемого воздуха против отопительной нагрузки помещений, а также время работы вентиляционной системы являются основными параметрами в отношении доступного сезонного коэфициента полезного действия (СКПД) для системы CO2 .

Наконец, следует упомянуть об образцах земли, основанных на термосифонном принципе при использовании CO2 в качестве рабочей жидкости. Данную естественно-циркулируемую систему можно использовать как систему источника тепла для спаренных тепловых насосов. Детальную информацию по данному вопросу можно найти у Райберере и др. (2004).

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ И  ПЕРСПЕКТИВЫ

Существует несколько применений тепловых насосов, работающих на CO2 . Водонагреватели тепловых насосов представляют особый интерес в связи с оптимальной адаптацией процесса CO2 к водонагревательному процессу. Это приводит к высокой эффективности и позволяет нагревать воду до 90°C без каких-либо операционных проблем.

В Японии водонагреватели тепловых насосов, работающих на CO2 , появились на рынке в 2001 году в отличие от Европы, где до сегодняшнего дня было реализовано лишь несколько установок. Однако, некоторые компании уже заявили о масштабном введении на рынок.

Большинство других применений, упомянутых в данном документе, находятся в пост-научном, но предкоммерческом статусе, в основном из-за недостающих компонентов на Европейском рынке. Термодинамическим препятствием CO2 является то, что эффективность тепловых насосов падает, если увеличивается температура на входе в радиатор-теплосъмник. Данный факт должен быть учтен при проектировании всей системы, включая аккумулирование теплоты и систему распределения.

Разработка установок с рентабельным расширением может помочь сохранить эффективность теплового насоса на высоком уровне по сравнению с тепловыми насосами, работающими на ГФУ – даже при высоких температурах на входе. Научно-исследовательские институты по всему миру изучают такие установки. Рентабельной и трудоемкой альтернативой является замена дроссельного клапана на струйный вакуумный насос. Новый многофункциональный тепловой насос EcoCute, работающий на CO2 , из Японии оснащен таким струйным вакуумным насосом, который увеличивает КПД от 10 до 20% (Озаки и др., 2004).

#### ССЫЛКИ

Т.Андресен, Дж.Стин (2004). «Тепловые насосы CO2 для отопления и охлаждения офисных помещений», Отчет СИНТЕФ TR A5952, Исследование в области энергетики СИНТЕФ, Норвегия. ISBN 82-594-2639-0.

Х.Брандес (1999): «Энергосберегающая и благоприятная для окружения система теплового насоса с использованием CO2 в качестве рабочей жидкости в существующих зданиях», МЭА/IZWe.V./Симпозиум МИО: «Технология CO2 в системах охлаждения, теплового насоса и кондиционирования воздуха", Майнц, Германия.

Т.М. Эйкевик, О.Алвес-Филхо, И.Строммен (2003): «Сушильная камера теплового насоса на углекислом газе и измерения коэффициента полезного действия и специального коэффициента извлечения влаги», 2-я Скандинавская Конференция по вопросам обезвожживания, Копенгаген Дания ISBN 82-594-2550-5.

К.Хашимото (2006): «Технология и развитие рынка водонагревателей тепловых насосов, работающих на CO2 (ECO CUTE) в Японии», Бюллетень МЭА Тепловой Насос, Том 24, № 3/2006, стр. 12 - 16.

Э.Хихара (2004): «Моделирование ежегодной произодительности теплового насоса, работающего на углекислом газе с  отоплением посредством змеевиков, заделанных под полом, и  горячим водоснабжением». Университет Токио. Презентация Приложения 28 на рабочем заседании в Йокахама, Япония , 2-3 июня 2004.

М.Хироши (2003): «Оценка разработки и эксплуатационных характеристик водонагревателя теплового насоса, работающего на CO2 для холодных климатических условий», Бюллетень Центра Теплового Насоса МЭА Том 21 - № 4/2003.

МЭА-ЦТН (1993): «Бытовые тепловые водогрейные насосы в жилых и коммерческих помещениях», Исследовательский Отчет Центра Теплового Насоса МЭА  ЦТН-AR2.

А.Якобсен, Г. Скауген, Т.Скипл, П.Некса, Т.Андерсен (2004): Разработка и оценка системы кондиционирования жилых помещений в сравнении с  современной установкой R410A, 6-я Конференция МИО имени Густава Лоренца по естественным рабочим жидкостям, Глазгоу.

К.Клокер, Э.Л. Шмидт, Ф.Стаймл (2001): «Углекислый газ в качестве рабочей жидкости в обезвожженных тепловых насосах», Международный Журнал Искусственное Охлаждение 24 (2001), стр. 100 – 107.

Г.Лоренцен. (1994): «Возрождение углекислого газа в качестве хладагента», Международный Журнал Искусственное Охлаждение, Том. 17, № 5, стр. 292-301.

П.Некса, Х.Рэкстад, Г.Закери, П.А.Шифлоу, М.Свенссон (1999): «Водонагреватели тепловых насосов с CO2 в качестве рабочей жидкости», 6-я Международная Конференция Энергетического Агентства по Тепловым насосам, «Тепловые насосы – преимущество для окружающей среды". Берлин, Германия, 31 мая - 2 июня 1999 года.

Дж.Э.Новаки, 2002: Однокомнатные тепловые насосы для холодных климатических условий. Исследовательский Отчет ЦТН AR14, Программа Теплового Насоса МЭА. ISBN 90-73741-46-7.

Й.Озаки, Х.Такеучи, Т.Хирата (2004): «Регенерация энергии расширения с помощью струйного вакуумного насоса в цикле CO2», 6-я Конференция МИО имени Густава Лоренцена по естественным природным жидкостям, Глазгоу, Великобритания.

Р.Райберер. (1998): «CO2 в качестве рабочей жидкости для тепловых насосов», Кандидатская Диссертация, Институт Термального Машиностроения, Технологический Университет Граз, Австрия.

Р.Райберер, К.Миттермэйер, Х.Халозан. (2004): „CO2-Erdsonde als Wärmeträgersystem für Wärmepumpen“, Deutsche Kälte-Klima-Tagung, 17. – 19 ноября 2004 года, Бремен, Германия.

Дж.Стин. (2004): «Система тепловых насосов, работающих на CO2 , в жилых помещениях для комбинированного обогрева помещений и водяного обогрева», Докторская Диссертация в Норвежском Технологическом и Научном Университете (НТНУ), ISBN 82-471-6316-0 (отпечатанная версия), ISBN 82-471-6315-2 (электронная весрия).

Дж.Стин. (2005): «Тепловые насосы CO2 для жилых помещений для комбинированного обогрева помещений и водяного обогрева – Системный Дизайн, Процедуры Тестирования и Расчет КПД». Отчет СИНТЕФ TR A 6102. Исследования СИНТЕФ в области энергетики, Норвегия. ISBN 82-594-2806-7.