РАЗРАБОТАН специалистами РОО «Экохолод»

ВНЕСЕН на рассмотрение в ТК №37 «Электротехническая продукция»

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ТРЕБОВАНИЯ

к энергетической эффективности охладителей молока и мяса (модули/камеры с агрегатом < 3 кВт) с номинальной потребляемой мощностью менее < 3 кВт.

Сүт жана эт муздаткычтарынын энергиялык натыйжалуулугуна коюлган талаптар (агрегаты бар модулдар/камералар < 3 кВт)
номиналдык электр энергиясын керектөө кубаттуулугу 3 кВттан аз

Расмий чыгарылышы

Издание официальное

ТРЕБОВАНИЯ

к энергетической эффективности охладителей молока и мяса (модули/камеры

с агрегатом < 3 кВт) с номинальной потребляемой мощностью менее < 3 кВт.

- Область применения

Настоящие Требования устанавливают обязательные стандарты к минимальной энергетической эффективности и маркировке охладителей молока и мяса мощностью менее 3 кВт, предназначенных для использования на территории стран Евразийского экономического союза.

Настоящие Требования распространяются на автономные и стационарные охладители молока и мяса; оборудование с номинальной потребляемой мощностью менее 3 кВт.

Настоящие Требования не распространяются на лабораторные холодильные установки; бытовые холодильники, не предназначенные для хранения коммерческих партий молока и мяса; оборудование индивидуального заказа, не предназначенное для серийного производства.

2.  Нормативные ссылки

При разработке и применении настоящего стандарта используются следующие нормативные документы:

- ГОСТ IEC 62552-1/2/3 (ГОСТ IEC 62552-2013) Бытовые холодильные приборы -  Методы испытаний;

- ГОСТ ISO 23953-1/2 Холодильные витрины -  Классификация и методы испытаний;

- ГОСТ ISO 22041 Холодильные шкафы для профессионального использования;

- ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1-2016) Общие требования безопасности;

- ГОСТ IEC 60335-2-24, -2-89, -2-75 - Частные требования к холодильным приборам;

- ГОСТ IEC 63252 Энергопотребление торговых автоматов;

- ГОСТ ISO 817 Хладагенты -  Классификация безопасности;

- ГОСТ ISO 5708 - охладители мяса на фермах

- ГОСТ EN 13732 - морозильные камеры для хранения мороженого/ охладители молока (частично применимо к танкам).

- ГОСТ 31450

- Модельные правила U4E для бытовых и коммерческих холодильных приборов.

- ГОСТ ISO 5149/EN 378, стандарты по классификации A2L/A3 и методики восстановления хладагентов.

3.Основные понятия

Для целей применения настоящих Требований используются понятия, означающие следующее:

– Годовое энергопотребление (Annual Energy Consumption, AEC) - количество электроэнергии, потребляемое холодильным прибором в течение одного года, кВт·ч;

- Допустимый заряд хладагента (Maximum Charge) - максимальная масса хладагента в системе, учитываемая при применении A2L/A3 в соответствии с EN 378/ISO 5149.

- Максимально допустимое годовое энергопотребление (AECmax) - расчетное предельное значение по MEPS, кВт·ч;

- Минимальный стандарт энергоэффективности (MEPS) - нормативное требование к максимальному уровню потребления энергии или минимальному коэффициенту  энергоэффективности.

- Охладитель молока/мяса - устройство, предназначенное для охлаждения и кратковременного хранения молока или мяса при контролируемой температуре.

– Приведенный объем (Adjusted Volume, AV) - объем, скорректированный с учетом температурных коэффициентов;
– Индекс энергоэффективности (EEI) - это отношение фактического годового потребления энергии прибора к его стандартному (эталонному) годовому потреблению, выраженное в процентах: чем ниже EEI, тем эффективнее.

-  Коэффициент энергоэффективности (EER - Energy Efficiency Ratio) - применительно к системе охлаждения, или просто "коэффициент энергоэффективности". Он показывает отношение мощности охлаждения, вырабатываемой прибором (например, кондиционером), к потребляемой им электроэнергии.

- Потенциал глобального потепления (ПГП или GWP) - это показатель, который сравнивает климатическое воздействие одного парникового газа с воздействием такого же количества углекислого газа (CO2) за определённый промежуток времени, обычно 100 лет.

- Озоноразрушающий потенциал (ОРП, или ODP) - это показатель способности вещества разрушать озоновый слой Земли. Чем выше значение ОРП, тем сильнее вещество вредит озоновому слою.
- Хладагент (Refrigerant) - рабочее вещество холодильной системы с указанными значениями ПГП и ОРП;

- Энергомаркировка (Energy Label) - установленная шкала классов энергоэффективности (A–G).

- Удельный энергетический индекс (SEI) - отношение фактического годового потребления энергии холодильным устройством к его стандартному годовому потреблению энергии, определяемое по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленности и торговли.

- Холодильный коэффициент (COP) - отношение полезной холодильной мощности (Вт) к потребляемой мощности (Вт).

- Класс энергоэффективности - категория, определяемая на основе предельных значений COP и суточного энергопотребления.

- Требования

4.1 Общие требования к безопасности и качеству

Охладители молока/мяса должны соответствовать требованиям безопасности в соответствии с IEC 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1-2016) и соответствующими частными стандартами (IEC 60335-2-24, IEC 60335-2-89, IEC 60335-2-75). Материалы, используемые при производстве оборудования, должны быть безопасны для здоровья человека и окружающей среды. Производитель обязан обеспечить надлежащую маркировку и техническую документацию. Применение A2L/A3 допускается только при соблюдении национальных требований, систем защиты, вентиляции, обучения персонала.

  - Требования к энергоэффективности (MEPS)

Все охладители молока и мяса должны соответствовать минимальным стандартам энергетической эффективности (MEPS).

Расчеты фактического годового энергопотребления, максимально допустимое годовое энергопотребление, индекс энергоэффективности указаны в Приложении 1.

5. Методика измерений и требования к тестированию

- Общие положения

  - Испытания должны проводится при стандартных условиях: температура окружающей среды +25±1 °C (или необходимо прописать климатические классы и поправочные множители), относительная влажность 60±5%.

  - Для BMC необходимо различать: (A) измерение энергии на одно полное охлаждение партии молока (от заданной начальной температуры до 4 °C) и (B) измерение среднего потребления при поддержании температуры (стационарный режим) за фиксированный период.

- Измерение первичного охлаждения (для BMC)

  - Необходимо залить заданный объём молока (или стандартный имитатор с эквивалентной теплоёмкостью) при фиксированной начальной температуре (например 35 °C) и измерить суммарную потреблённую энергию до достижения 4 °C. Зафиксировать время и энергию Ecool,batchE (кВт·ч).

  - Необходимо рассчитать ecool=Ecool,batch/Mbatche (кВт·ч·л⁻¹). Для нормализации указать режим предохлаждения (если установлен).

- Измерение удержания (standby) / SEC

  - После выхода на установившийся рабочий режим (стабилизация) необходимо выполнить измерение энергопотребления компрессора и вспомогательных узлов в течение минимум 24–72 часов при закрытой/типичной загрузке (рекомендуется 70% загрузки для камер).

  - Необходимо получить среднесуточное энергопотребление ECT​ (кВт·ч/сут) и перевести в год: AEC=ECT​×365. Затем вычислить фактический SEC-AEC/V. Камера считается соответствующей при AEC≤AECmax.

- Условия учёта операций

  - Необходимо отдельно учитывать энергию вспомогательных систем (насосы, контроль, освещение, обогревы испарителя и т.д.) - (рекомендуется: включать все электрические потребители, исключая внешнее освещение и приборы не связанные с холодильной функцией).

  - Для BMC обязателен учёт количества циклов охлаждения в сутки (количество партий/дней) при расчёте Myear.

Ключевые различия методик

| Параметр | Охладители молока | Охладители мяса |
| --- | --- | --- |
| Исходная температура продукта | +35 °C (свежее молоко) | +35…+38 °C (туши после убоя) |
| Целевая температура | +4 °C (≤ 3–4 ч) | ≤ +7 °C (≤ 24 ч), далее хранение при 0…+4 °C |
| Испытательная среда | Реальное молоко или эквивалент (вода) | Тест-пакеты (имитаторы тепловой массы мяса) |
| Норма испытаний | ISO 5708, EN 13732 | EN 16825, ISO 22041 |
| Особенности | Проверка равномерности охлаждения и перемешивания | Контроль равномерного распределения воздуха, влажности и скорости охлаждения |

6. Практические замечания и рекомендации

- Данные по ecool и SEC сильно зависят от наличия предохлаждения (plate heat exchanger), от того - прямое охлаждение или с предварительным охлаждением водой/источником; поэтому необходимо указать, что при наличии предохлаждения допускается меньший ecool​ и указывать методику измерения отдельно для конфигураций «с предохлаждением» и «без».

- Для сборки окончательных нормативных уровней рекомендовано провести пилотные полевые замеры по 10-20 типичным установкам (разных ёмкостей и технологий) и затем зафиксировать SECtarget ​ для классов по объёму/типу. Это стандартная практика.

7.  Требования к хладагентам

Бытовые приборы должны использовать хладагенты с GWP ≤ 20 и ODP = 0. Коммерческое оборудование - хладагенты с GWP ≤ 150 и ODP = 0. Использование веществ с высоким парниковым потенциалом запрещается в соответствии с Кигалийской поправкой к Монреальскому протоколу.

8. Функциональные характеристики

Охладители молока (bulk milk coolers, tank coolers)

Назначение: быстрое охлаждение молока до безопасной температуры для замедления роста бактерий и сохранения качества. Используются на фермах и молочных пунктах.

- Температурный режим хранения: +2 … +6 °C (оптимум: +4 °C).

- Температурный режим охлаждения: охлаждение свежевыдоенного молока (≈ +35 °C) до +4 °C за ≤ 3–4 часа.

- Тип охлаждения:

  - прямое расширение (DX) - охлаждение через испаритель в стенках резервуара;

  - или косвенное (через ледяную воду).

- Диапазон мощности компрессора: до 3 кВт (обычно 1.5-2.5 кВт для танков вместимостью до 1000–1500 л).

- Режим работы: непрерывный, с автоматическим терморегулированием; наличие мешалки для предотвращения образования сливок и обеспечения равномерного охлаждения.

- Дополнительно: датчики температуры, контроль уровня, автоматическая мойка (CIP), энергосберегающий режим.

Охладители мяса (chilling units, meat cold rooms)

Назначение: быстрое охлаждение туш и полуфабрикатов после убоя до температур, исключающих интенсивное развитие микроорганизмов.

- Температурные режимы:

  - Охлаждение («chilling»): от +35…+38 °C (температура туши после убоя) до ≤ +7 °C в течение 24 ч.

  - Хранение мяса (охлаждённое): 0 … +4 °C.

  - Кратковременное хранение свежего мяса: 0 … +2 °C.

- Диапазон мощности агрегатов: до 3 кВт (подходит для небольших холодильных камер 5–15 м³).

- Тип оборудования:

  - моноблок (подвесной/приставной) или сплит-система;

  - воздушное охлаждение (принудительная циркуляция).

- Функции: равномерное распределение холодного воздуха, контроль влажности (чтобы избежать подсыхания мяса), автоматическое поддержание температуры.

- Особые требования: высокая интенсивность охлаждения (особенно в первые часы), соблюдение санитарных норм, возможность шокового охлаждения (blast chilling) при температуре воздуха –1 … 0 °C.

Таким образом:

Молоко: быстрый отвод тепла до +4 °C, хранение при +2…+6 °C.

Мясо: охлаждение туш до +7 °C ≤ 24 ч, хранение при 0…+4 °C.

Оба типа оборудования в категории до 3 кВт подходят для малых ферм, небольших перерабатывающих предприятий и локальных камер хранения.

- Методы испытаний

Испытания проводятся в аккредитованных лабораториях стран Евразийского экономического союза, оснащённых климатическими камерами и измерительным оборудованием, обеспечивающим контроль температурных, влажностных и аэродинамических параметров в соответствии с требованиями ISO/IEC 17025

9.1. Отчет об испытаниях и подтверждение соответствия

CAR/CoC (Conformity Assessment Report/Certificate of Conformity) должен включать: описание модели, протоколы испытаний, расчеты AEC/AECmax (или EEI/RAEC), хладагент и вспениватель с указанием ODP/GWP, образец этикетки EE, гарантийные сведения. Срок действия CAR - до 24 мес. (рекомендуется), с обязательным обновлением при изменении спецификаций.

10. Маркировка и энергомаркировка

  - Маркировка энергоэффективности

Каждое устройство должно иметь этикетку энергоэффективности с указанием:

- Класса энергоэффективности (A+++ → G);

- Суточного потребления электроэнергии (кВт·ч/24ч);

- Объема камеры (л) или вместимости продукта (кг).

- 4.2. Этикетка размещается на видном месте на передней панели охладителя.

- 4.3. Цветовая шкала классов:

- A+++ — темно-зеленый;

- A++ — зеленый;

- A+ — светло-зеленый;

- B — желтый;

- C — оранжевый;

- D — красно-оранжевый;

- E-G — красный.

## Классы энергоэффективности (EEI)

| Класс энерго эффективности | Индекс EEI (в % от эталонного SAEc) | Характеристика для охладителей молока | Характеристика для охладителей мяса |
| --- | --- | --- | --- |
| A / A+ (наиболее эффективные) | EEI ≤ 42 % | Очень быстрое охлаждение молока до +4 °C, минимальные потери энергии при хранении | Быстрое охлаждение туш до ≤+7 °C за 24 ч, стабильное хранение при 0…+2 °C |
| B | 43–55 % | Энергоэффективные модели, соответствующие международным требованиям | Камеры с умеренным потреблением, обеспечивают санитарные нормы хранения |
| C | 56–65 % | Средний уровень, допустимы для небольших ферм | Стандартные мясные охладители, применяются в малых камерах |
| D | 66–75 % | Повышенный расход энергии, но допустимо при малых объёмах | Используются на старых установках или бюджетных решениях |
| E | 76–85 % | Считаются малоэффективными, повышенные затраты | Устаревшие камеры, высокие эксплуатационные расходы |
| F | 86–95 % | Очень низкая эффективность | Сильно энергоёмкие охладители |
| G | EEI ≥ 96 % | Наименее эффективные модели, фактически не соответствуют современным требованиям | Не рекомендуется для эксплуатации, превышают нормативные лимиты |

12.  Надзор за рынком и верификация

Определяются: схема выборочного контроля, допуски проверки, требования к лабораториям, процедура оспаривания, публичный реестр зарегистрированных моделей. Рекомендуется цифровая подача CAR и проверка этикеток в торговых точках. Контроль соответствия проводится уполномоченными органами в области технического регулирования.

13. Ввод в действие и пересмотр

Стандарт вступает в силу не ранее чем:

-  переходный период 12 месяцев для охладителей молока и мяса

-  обязательная регистрация всех моделей в национальном реестре энергоэффективного оборудования.

Пересмотр каждые 5 лет (или раньше при значимых технологических изменениях), с обновлением уровней MEPS/маркировки и перечня безопасных низко-ПГП рабочих веществ.

Приложение 1.

Для холодильных камер для мяса (meat chillers / cold rooms) целесообразно применять тот же объёмный подход, что и для cold-stores: задавать удельное годовое энергопотребление (SEC, kWh·m⁻³·год⁻¹) и рассчитывать AECmax=SECtarget×VAEC_{max}=SEC_{target}\times VAECmax​=SECtarget​×V.

Для охладителей молока (bulk milk chillers / BMC) правильнее разбить годовое потребление на две составляющие:

- энергия на первичное охлаждение свежего молока (энергия, кВт·ч на 1 л или 1 кг молока при охлаждении от температуры до требуемой);

- энергия на поддержание (удельная годовая тарификация для рабочего объёма бака -kWh·m⁻³·год⁻¹).

2.1. Для мясных холодильных камер (chillers / cold rooms)

AECmaxmeat=SECtargetmeat×V\boxed{AEC_{max}^{meat} = SEC_{target}^{meat}\times V}AECmaxmeat​=SECtargetmeat​×V​

где

- AECmaxmeatAEC_{max}^{meat}AECmaxmeat​ — максимально допустимое годовое энергопотребление камеры для мяса, кВт·ч/год;

- SECtargetmeatSEC_{target}^{meat}SECtargetmeat​ — целевой удельный расход энергии для камер мяса, кВт·ч·м⁻³·год⁻¹;

- V — номинальный полезный внутренний объём камеры, м³.

Рекомендованные ориентиры (предварительно, для малых камер — скорректировать после полевых замеров):

- Chilled meat (обычная холодная камера), +0…+4 °C):

- SECtargetmeat​=30÷60 kWh\cdotpm−3\cdotpгод−1.
(Для крупных и эффективно спроектированных хранилищ SEC может быть ≈10–30; малые камеры обычно хуже — ближе к верхней границе.)

2.2. Для охладителей молока (bulk milk chillers — BMC)

Разделяем годовое энергопотребление на «охлаждение молока» и «удержание температуры»:

AECmaxmilk=(ecool×Myear)+(SEChold×V)\boxed{AEC_{max}^{milk} = ( ecool​×Myear​)+(SEChold​×V)​

где

- AECmaxmilk​ - максимально допустимое годовое энергопотребление молочного охладителя, кВт·ч/год;

- ecool​ - удельная энергия на первичное охлаждение молока (кВт·ч·кг⁻¹ или кВт·ч·л⁻¹), т.е. энергия, требуемая чтобы охладить 1 л (≈1 кг) молока от температурной начальной точки (пример: 35°C) до рабочего хранения (обычно 4 °C) в нормальной практике;

- Myear​ - суммарный объём молока, охлаждаемый данным устройством за год, л (или кг);

- SEChold​ - удельная энергия на поддержание заданной температуры (кВт·ч·м⁻³·год⁻¹) для ёмкости бака;

- V - внутренний полезный объём бака, м³ (1 м³ = 1000 л).

Пояснение: первая часть учитывает энергию, потраченную на снижение температуры свежего молока (вариантно - суммарная энергия всех охлаждений за год); вторая - энергию потерь на поддержание температуры (изоляция, компрессор в холостом режиме и т.д.). Такой раздельный подход часто используется в энергетических исследованиях молочных ферм.

Ориентировочные значения:

- ecool​: принять ориентир 0.008–0.02 kWh·л⁻¹ (8–20 Wh на 1 л) для систем с/без предохлаждения; многие исследования дают средние порядка ~0.013 kWh·л⁻¹ (13 Wh·л⁻¹) для реальных BMC при обычных режимах предохлаждения/прямого охлаждения.

- SEChold​: для бака, поддерживающей нагрузки разумно принять 30–60 kWh·m⁻³·год⁻¹ (аналогично малым холодильным помещениям), но для аккуратно изолированных стационарных BMC значение может быть ниже.

| Оборудование | Параметр | Рекомендуемое значение (ориентир) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Камеры для мяса (chilled room, +0…+4 °C) | SECtargetmeat | 30–60 кВт·m⁻³·год⁻¹ | Малые камеры - ближе к 50–60; большие - к 30 и ниже. |
| Охладители молока (BMC) - первичное охлаждение | ecool | 0.008–0.02 кВт·л⁻¹ (8–20 Wh·л⁻¹) | Принять эталон 0.013 kWh·л⁻¹ при отсутствии полевых данных. |
| Охладители молока -поддержание | SEChold​ | 30–60 кВт·m⁻³·год⁻¹ | зависит от изоляции, частоты открывания крышки, работы компрессора и пр. |

4. Расчеты

1. Мясная камера

Камера объёмом V=10 м3, выбрано SECtargetmeat - 50 kWh\cdotpм−3\cdotpгод−1SEC_{target}^{meat}=50\ \text{kWh·м}^{-3}\text{·год}^{-1}SECtargetmeat​=50 kWh\cdotpм−3\cdotpгод−1.

AECmaxmeat=50×10=500 kWh/год.AEC_{max}^{meat}=50\times10=500\ \text{kWh/год}.AECmaxmeat​=50×10=500 kWh/год.

- Молочный охладитель (BMC)

Параметры: суточный сбор молока у садоводческой фермы: 2000 л/день → Myear=2000×365=730 000 л/год. Бак V = 2 м³ (2000 л).

Принятые ориентиры: ecool=0.013 kWh\cdotpл−1e, SEChold- 50 kWh\cdotpм−3\cdotpгод−1.

Энергия на первичное охлаждение в год: 0.013×730000-9490 кВт·ч/год.

- Энергия на поддержание: 50×2 - 100 кВт·ч/год.

- Итого: AECmaxmilk≈9590кВт·ч/год.

(Это - ориентировочный расчёт; реальные цифры в полевых условиях могут отличаться в большую/меньшую сторону в зависимости от предохлаждения, частоты циклов, температуры окружающей среды, методов управления и др.).

Разработчик (и) специалисты РОО «Экохолод»:

Хидриев М.

Исабекова А.М.